# Тема.  ТАвтоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Системы автоматического обнаружения и тушения пожаротушения включают в себя:

- • автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС), предназначенные для обнаружения пожара в его начальной стадии, сообщения о месте его возникновения, подачи соответствующего сигнала на пост охраны (дежурный пост);

- • автоматические установки пожаротушения(ЛУП), предназначенные для автоматического обнаружения и тушения пожара в его начальной стадии с одновременной подачей сигнала пожарной тревоги.

Существующая практика проектирования ЛУП и АУПС, такова, что АУП одновременно выполняют и функции АУПС. Системами АУП и АУПС защищают здания, помещения, в которых хранят или используют легковоспламеняющиеся и горючие вещества, ценное оборудование и сырье, склады нефтепродуктов, лаков, красок, книгохранилища, музеи, помещения с электронно-вычислительной техникой и др.

Датчиками, реагирующими на факторы пожара (огонь, дым, газ, повышенная температура воздуха, повышенная скорость нарастания какого-либо фактора и др.) в системах АУП и АУПС являются пожарные извещатели (ПИ), которые устанавливают в подлежащих защите помещениях. В случае пожара они подают сигнал на приемно-контрольный пожарный прибор, на приборы управления, а также на пост пожарной охраны (или на пост дежурного персонала), где информируют о возникшей ситуации, указывая помещение, зону, где сработал ПИ.

При срабатывании одновременно двух и более ПИ (а их размещают, как правило, в каждом помещении не менее двух) приборы управления в зависимости от заложенной в них программы: включают систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отключают электропитание технологического оборудования, включают системы дымоудаления, закрывают двери помещения, где возникший очаг пожара предполагается тушить газовым ОТВ, и при этом дают задержку выпуска ОТВ на время, в течение которого люди должны покинуть соответствующее помещение; при необходимости отключают вентиляцию; при исчезновении электропитания переводят систему на резервный источник питания, дают команду на выпуск ОТВ в зону горения и т.п.

Выбор того или иного типа ПИ зависит от преимущественного вида возникающих факторов пожара (дыма, пламени и т.п.). Например, в соответствии с "СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, производственные здания с наличием в них древесины, синтетических смол или волокон, полимерных материалов, текстильных, резиновых изделий, защищают ПИ дымовыми, тепловыми, пламени; помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, административно-бытовые и общественные здания – дымовыми ПИ и т.п.

На рис. 34.1 представлена одна из схем автоматического обнаружения и тушения пожара. При возникновении очага горения в одном из помещений, после срабатывания двух и более датчиков пожарной сигнализации 2, сигнал от них подается на приемно-контрольный прибор 1. Этот прибор подает сигнал в пожарную часть (на пост пожарной охраны), включает световые оповещатели 14"Пожар", расположенные снаружи и внутри здания, и насос 6 водяного пожаротушения или подрывает пиропатроны 8 пуска системы газового пожаротушения. Кроме того, программой АРМ может быть предусмотрено одновременное обесточивание технологического оборудования через отключающий блок 10, включение световых оповещателей 12 "Не входить", установленных снаружи здания, и световых оповещателей 13 "Уходи", установленных внутри помещения.

В ряде случаев программа также может задержать выпуск газа до полного закрытия всех дверей, когда необходима его высокая огнетушащая концентрация. При этом двери закрываются автоматически, а их положение контролируется датчиками 4. При необходимости система оповещения и тушения пожара может быть включена вручную нажатием одной из кнопок 3. При возникновении неисправности в системе автоматики на пост пожарной охраны поступает соответствующий сигнал. При отключении автоматического режима загораются оповещатели 11 "Автоматика отключена", расположенные в защищаемом помещении.

Все автоматические установки пожаротушения могут приводиться в действие ручным и автоматическим способами. Кроме того, они одновременно выполняют функции автоматической пожарной сигнализации.

Автоматические установки пожаротушения подразделяют по конструктивному исполнению на: спринклерные, дренчерные, спринклерно-дренчерные, модульные; по виду используемого огнетушащего вещества – на водяные (в том числе с тонкораспыленной водой, капли – до 100 мкм), пенные (в том числе с высокократной пеной), газовые (с использованием диоксида углерода, азота, аргона, различных хладонов и др.), порошковые (модульные), аэрозольного, комбинированного пожаротушения.

Тип установки пожаротушения и сигнализации или их комбинацию, способ тушения, вид ОТВ определяет организация-проектировщик конкретно для каждого объекта индивидуально. Эта организация должна иметь соответствующую лицензию на право проектирования таких систем, монтажа и обслуживания. Реестр таких организаций ведет МЧС России. После приема в эксплуатацию установок пожарной автоматики руководитель организации своим приказом (распоряжением) назначает лиц, ответственных за их эксплуатацию (обычно это работники отделов главного механика, главного энергетика, службы контрольно-измерительных приборов и автоматики).

Ежедневный круглосуточный контроль за работой АУП и АУПС осуществляет оперативный дежурный персонал (вахтовая служба, пожарный пост), который должен знать порядок вызова пожарной охраны, наименование и место нахождения защищаемых пожарной автоматикой (АУП, АУПС) помещений, порядок ведения оперативной документации и определение работоспособности указанных систем.

Работоспособность автоматических установок пожарной сигнализации проверяют путем воздействия на извещатели многоразового действия образцовыми (стандартизированными) источниками тепла, дыма и излучения (в зависимости от вида извещателя).

Таблица 34.7

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и АУПС

| ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект защиты | АУП |  |  | АУПС |  |  |
|  | Нормативный показатель |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 1. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более | Независимо от площади и этажности |  |  |  |  |  |
| 9. Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в п. 11,13) |  |  |  | Независимо от площади и этажности |  |  |
| ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Объект защиты |  |  | АУП |  | АУПС |  |
|  |  |  | Нормативный показатель |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |
| Помещения складского назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1. Категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) |  |  | 300 м2 и более |  | Менее 300 м2 |  |
| 6. Категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов, горючих пылей и волокон (кроме указанных в п. 11 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) |  |  | 300 м2 и более |  | Менее 300 м2 |  |
| Производственные помещения |  |  |  |  |  |  |
| 8. Категории В1 по пожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при размещении в этажах: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. В цокольном и подвальном |  |  | Независимо от площади |  |  |  |
| 8.2. В надземных (кроме указанных в п. 11–18) |  |  | 300 м2 и более |  | Менее 300 м2 |  |
| 9. Категории В2–В3 по пожарной опасности (кроме указанных в и. 10–18 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. В цокольном и подвааьном: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Не имеющие выходов непосредственно наружу |  |  | 300 м2 и более |  | Менее 300 м2 |  |
| 9.1.2. При наличии выходов непосредственно наружу |  |  | 700 м2 и более |  | Менее 700 м2 |  |
| 9.2. В надземных |  |  | 1000 м2 и более |  | Менее 1000 м2 |  |
| 11. Помещения приготовления: суспензии из алюминиевой пудры, резиновых клеев; на основе ЛВЖ и ГЖ: лаков, красок, клеев, мастик, пропиточных составов; помещения окрасочных, полимеризации синтетического каучука, компрессорных с газотурбинными двигателями, огневых подогревателей нефти. Помещения с генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе |  |  | Независимо от площади |  |  |  |
| 20. Помещения железнодорожного транспорта: электромашинные, аппаратные, ремонтные, тележечные и колесные, разборки и сборки вагонов, ремонтно-комплектовочные, электровагонные, подготовки вагонов, дизельные, технического обслуживания подвижного состава, контейнерных депо, производства стрелочной продукции, горячей обработки цистерн, тепловой камеры обработки вагонов для нефтебитума, шпало- пропиточные, цилиндровые, отстоя пропитанной древесины |  |  | Независимо от площади |  |  |  |
| Общественные помещения |  |  |  |  |  |  |
| 26. Помещения хранения и выдачи уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности (в том числе архивов операционных отделов) |  |  | Независимо от площади |  |  |  |
| 28. Выставочные залы |  |  | 1000 м2 и более |  | Менее 1000 м2 |  |
| 35. Помещения для размещения: |  |  |  |  |  |  |
| 35.1. Электронно-вычислительных машин, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей |  |  | Независимо от площади |  |  |  |
| 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные |  |  |  |  | Независимо от площади |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Объект защиты |  | АУП |  |  |  | АУПС |
|  |  | Нормативный показатель |  |  |  |  |
| 1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ |  | Независимо от типа |  |  |  |  |
| 2. Сушильные камеры |  | Независимо от типа |  |  |  |  |
| 3. Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов |  | Независимо от типа |  |  |  |  |
| 4. Масляные силовые трансформаторы и реакторы: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Напряжением 500 кВ и выше |  | Независимо от мощности |  |  |  |  |
| 4.2. Напряжением 220–330 кВ и выше, мощностью |  | 200 MBA и выше |  |  |  |  |
| 6. Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке |  | Независимо от площади |  |  |  |  |
| 7. Масляные емкости для закаливания |  | 3 м3 и более |  |  |  |  |

Для установок, имеющих извещатели одноразового действия, проверку осуществляют путем внесения искусственного повреждения (обрыва), выполняемого в наиболее удаленной распределительной или ответвительной коробке, имеющей монтажные клеммы "под зажим", или путем отсоединения наиболее удаленного извещателя от линии шлейфа.

Проверку работоспособности автоматических установок пожаротушения производят путем визуального осмотра контрольно-измерительных приборов и оценки исправности отдельных узлов или проверки работоспособности установки в целом, которая проводится по специально разработанной программе, согласованной с Госпожарнадзором. Проверки проводятся не реже одного раза в квартал. Их результаты оформляют соответствующим актом.