Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров. Действия при пожаре и вызов пожарной охраны.

К противопожарным средствам относятся стационарные и передвижные средства пожаротушения. Передвижные средства пожаротушения находятся в ведении городской пожарной службы при МЧС, а стационарные средства пожаротушения находятся в ведении административных органов предприятий организаций, кооперативов, фирм и других юридических формирований независимо от форм собственности.
  К стационарным средствам пожаротушения относятся огнетушители (пенные, углекислотные, порошковые), специальные установки, пожарные гидранты, пожарные краны, пожарные рукава со специальными наконечниками (стволами) и соединительными муфтами (гайками), специальные ящики с песком и лопатой, специальные пожарные щиты с инвентарем, войлочные и асбестовые специальные одеяла и кошма 2´2 м, а также другие подручные средства пожаротушения (лом, багор, лопата, бочка с водой, ведро и т.д.).
  К средствам связи, обеспечивающим своевременную и быструю информацию о возникновении загорания или пожара, а также вызова пожарной машины города являются телефон (0-01 для Технического блока, 01 – для Гуманитарного блока) и пожарная сигнализация, устанавливаемая в некоторых особо ценных местах, помещениях, участках. Могут устанавливаться специальные противопожарные установки, автоматически срабатывающими на очаги пожара при его возникновении.
  Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудование, должна обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для пожаротушения.
  Специальные пожарные установки должны находиться в исправном состоянии и готовности к применению в случае возникновения пожара.
  У места расположения пожарного гидранта должен быть установлен световой или другой указатель с нанесением букв «ПГ», его номер, расстояние в метрах до его расположения должны быть указано на стене здания.
  Пожарные гидранты и пожарные краны должны не реже чем один раз в год подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность посредством пуска воды.
  Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода во всех помещениях необходимо оборудовать рукавами и стволами, заключенными в шкафы, которые пломбируются. Покраска шкафов должна соответствовать требованиям ГОСТа 12.4.026-76 и 12.4.009-75.
  Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенные индекс «ПК», порядковый номер пожарного крана, например: «8», номер телефона вызова пожарной охраны.
  Производственные, административные, складские и вспомогательные помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения и связи (пожарная сигнализация по необходимости и телефон) для немедленного вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара.
  Ответственность за содержание и ремонт пожарного оборудования, средств связи, сигнализации несут руководители структурных подразделений и назначенные приказом (распоряжением) должностные лица, ответственные за пожарную безопасность помещения, участника, здания, лаборатории, мастерских.
  Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в соответствии с требованиями ГОСТА 12.2.026-76 и 12.4.009-75.
  Доступ к огнетушителям и другим средствам пожаротушения должны быть всегда свободными с выполнением следующих требований:
-не допускается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей, кроме случая размещения их в нишах;
-размещение огнетушителей не должно быть выше 1,5 м от уровня полы и не менее 1,2 м от края двери при ее открытии;
-огнетушитель должен быть установлен так, чтобы надпись на нем была расположена удобно для изучения и чтения.

Порядок пользования огнетушителями и подручными средствами пожаротушения
  Успех использования огнетушителей зависит не только от их исправного состояния, но и от того, насколько работники знакомы с принципом и особенностью их применения. Изучать руководства по применению, надписи и пиктограммы на корпусах огнетушителей, показывающие порядок приведения их в действие, следует не в случае пожара, а в спокойных условиях регулярных противопожарных инструктажей. Необходимо предоставить возможность каждому работнику не только подержать в руках огнетушитель (оценить его вес и свои возможности), но и попробовать снять его с подвесных кронштейнов.
  Самыми распространенными типами огнетушителей на сегодняшний день являются: порошковые огнетушители (ОП), углекислотные ОУ) и воздушно-пенные огнетушители (ОВП). Принцип приведения в действие этих типов огнетушителей одинаковый:
-необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку), затем следует ударить рукой по кнопке запускающего устройства огнетушителя, и направить огнетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг горения.
  Особенность применения огнетушителей порошкового типа заключается в том, что в замкнутом пространстве помещений проход через зону выброса мелкодисперсного порошка становится невозможным: порошок забивает глаза, дыхательные пути. Допускается тушить порошковыми огнетушителями оборудование, находящееся под напряжением до 1000В., даже без предварительного обесточивания.
  Особенность применения огнетушителей углекислотного типа в том, что углекислота не причиняет порчи объекту тушения, обладает хорошим диэлектрическими свойствами (возможно тушение электрооборудования под
напряжением до 1000В) Однако, применение двуокиси углерода имеет и недостатки: охлаждение металлических деталей и раструба огнетушителя достигает минус 60оС; в замкнутом пространстве помещений происходит заметное снижение содержания кислорода и увеличение доли углекислого газа, что может вызвать удушье и потерю сознания.
  Особенностью применения огнетушителей воздушно-пенного типа является то, что ими категорически запрещается тушить электрооборудование под напряжением без предварительного обесточивания (воздушно-механическая пена включает в свой состав воду и не обладает диэлектрическими свойствами).
  Химические пенные огнетушители (ОХП 10) и другие устаревшие модели огнетушителей, приводимые в действие путем их переворачивания, в настоящее время сняты с производства и должны быть исключены из всех инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности.
  Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы, клеи, краски и др.) заключается в том, что насыпать песок следует не в очаг горения (иначе произойдет разбрызгивание и растекание горящей жидкости), а главным образом по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружить песком место горения. Затем при помощи лопаты покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость и собьет огонь.
  Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) эффективно используются для изоляции очага горения от доступа воздуха, но безопасно могут применяться лишь при небольшом очаге горения – на площади не более 50% от площади применяемого полотна.


                         3.Порядок действий при пожаре

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:
  3.1. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, или по извещателю пожарной сигнализации и поставить в известность вышестоящее руководство. При вызове пожарной охраны необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.
  3.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию в соответствии с планом.
  3.3. Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).
  3.4. Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.
  3.5. Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара.
  3.6. Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и др.).
  3.7. При необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу оборудования, аппаратов, перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.
  3.8. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.
  3.9. Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Примечание: В зависимости от специфики обслуживаемых помещений (объекта) ответственное лицо за пожарную безопасность может выполнять и другие возложенные на него дополнительные обязанности.

4.Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения
    1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок. 
  2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности. 
  3. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку. 
  4. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов: 
-класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 
-класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 
-класс С - пожары газов;
-класс D - пожары металлов и их сплавов;
-класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.
  Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители. 
  5. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. 
  6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 
  7. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах 1 и 2 перед знаком "++" или "+". 
  8. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей. 
  9. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2. 
  10. При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно п. 14 и таблицам 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений. 
  11. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 
  12. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества. 
  13. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества. 
Примечания: 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е); для классов В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и класса D – D.
2. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/ новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

3. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "–" – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Таблица 1
Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения | Предель-ная защищаемая площадь, м2 | Класс пожа-ра | Пенные и водные огнетушите-ли вмести-мостью | Порошковые огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг |  |  | Хладо-новые огнету-шители вмести-мостью 2 (3) л | Углекислот-ные огнету-шители вмес-тимостью, л/ массой огне-тушащего вещества, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 л | 2/2 | 5/4 | 10/9 |  | 2/2 | 5 (8)/ 3 (5) |
| А, Б, В | 200 | А | 2 ++ | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
| (горючие газы |  | В | 4 + | – | 2 + | 1 ++ | 4 + | – | – |
| и жидкости) |  | С | – | – | 2 + | 1 ++ | 4 + | – | – |
|  |  | D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | 2 ++ |
| В | 400 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | 2 + |
|  |  | D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Г | 800 | В | 2 + | – | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
|  |  | С | – | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
| Г, Д | 1800 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
|  |  | D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | 2 + | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Общественные | 800 | А | 4 ++ | 8 + | 4 ++ | 2 + | – | – | 4 + |
| Здания |  | (Е) | – | – | 4 ++ | 2 + | 4 + | 4 + | 2 ++ |

Таблица 2

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожа-ра | Воздушнопенные огнетушите-ли вмести-мостью 100 л | Комбини-рованные огнетуши-тели вмести-мостью (пена, порошок), 100 л | Порошко-вые огнетушители вмести-мостью 100 л | Углекислот-ные огнетушите-ли вмести-мостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 80 |
| А, Б, В | 500 | А | 1 ++ | 1 ++ | 1 ++ | – | 3 + |
| (горючие газы |  | В | 2 + | 1 ++ | 1 ++ | – | 3 + |
| и жидкости) |  | С | – | 1 + | 1 ++ | – | 3 + |
|  |  | D | – | – | 1 ++ | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 1 + | 2 + | 1 ++ |
| В (кроме горючих | 800 | А | 1 ++ | 1 ++ | 1 ++ | 4 + | 2 + |
| газов и |  | В | 2+ | 1 ++ | 1 ++ | – | 3 + |
| жидкостей), Г |  | С | – | 1 + | 1 ++ | – | 3 + |
|  |  | D | – | – | 1 ++ | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 1 + | 1 ++ | 1 + |

Примечания: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е); для класса В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и класса D – D.
2. Значения знаков "++", "+" и "–" приведены в примечании 2 таблицы 1.

  14. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д. 
  15. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
  Учет роверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы. 
  16. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. 
  17. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 
  18. В зимнее время (при температуре ниже 1 оС) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 
  19. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 
  20. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли. 
  21. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с таблицей 3.


Таблица 3

Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами

| № п/п | Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2 | Класс пожара | Тип щита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, Б и В (горючие газы и жидкости) | 200 | А В (Е) | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| 2 | В (твердые горючие вещества и материалы) | 400 | А Е | ЩП-А ЩП-Е |
| 3 | Г и Д | 1800 | А В Е | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| 4 | Помещения и открытые площадки пред-приятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур | 1000 | ___ | ЩП-СХ |
| 5 | Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ | ___ | А | ЩПП |

Обозначения: ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП – щит пожарный передвижной.

22. Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЩП-А класс А | ЩП-В класс В | ЩП-Е класс Е | ЩП-СХ | ЩПП |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л | 2+ | 2+ | - | 2+ | 2+ |
|  | порошковые (ОП) вместимос-тью, л/ массой огнетушащего состава, кг 10/9 5/4 | 1++ 2+ | 1++ 2+ | 1++ 2+ | 1++ 2+ | 1++ 2+ |
|  | углекислотные (ОУ) вмести-мостью, л/ массой огнетуша-щего состава, кг 5/3 | - | - | 2+ | - | - |
| 2 | Лом | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 3 | Багор | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Крюк с деревянной рукояткой |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Ведро | 2 | 1 |  | 2 | 1 |
| 6 | Комплект для резки электро-проводов: ножницы, диэлек-трические боты и коврик |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 9 | Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Вилы |  |  |  | 1 |  |
| 11 | Тележка для перевозки оборудования |  |  |  |  | 1 |
| 12 | Емкость для хранения воды объемом : 0,2 м3 0,02 м3 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 13 | Ящик с песком |  | 1 | 1 |  |  |
| 14 | Насос ручной |  |  |  |  | 1 |
| 15 | Рукав Ду 18-20 длиной 5м |  |  |  |  | 1 |
| 16 | Защитный экран 1,4 х 2 м |  |  |  |  | 6 |
| 17 | Стойки для подвески экранов |  |  |  |  | 6 |

Примечания:1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е), классов В и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е).
  2. Значения знаков «++», «+» и «-» приведены в примечании 2 таблицы 1 приложения №3.
  23. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
  24. Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.
  25. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м.
  Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.
 26. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.